## CSP - Inowrocław
Termin postoju |  | Turbozespół | powód wyłaczenia | ubytek mocy | stan
początek | koniec |  |  | MW/h
21.01.2016 godz.18.10 | 22.01.2016 godz.1.28 | TG 1 | wyłączenie awaryjne - otwarcie się zaworu bezpieczeństwa para 37 bar | 10.5 | NIEAKTUALNE
18.02.2016 godz.7.30 | 18.02.2016 godz.10.10 | TG 1 | wyłączenie awaryjne - błąd pomiaru przepływu pary 37 bar | 5.5 | NIEAKTUALNE
02.03.2016 godz.10.25 | 02.03.2016 godz.13.00 | TG 1 | szkolenie obsługi nowej synchronizacji | 5 | NIEAKTUALNE
02.03.2016 godz.14.45 | 02.03.2016 godz.20.02 | TG 2 | szkolenie obsługi nowej synchronizacji | 5 | NIEAKTUALNE
17.05.2016 godz.0.50 | 17.05.2016 godz.13.40 | TG 3 | wyłączenie awaryjne - brak chłodzenia | 1.5 | NIEAKTUALNE
19.05.2016 godz.9.10 | 19.05.2016 godz.18.37 | TG 3 | prace regulacyjne nowego turbozespołu | 1.5 | NIEAKTUALNE
31.05.2016 godz.8.32 | 31.05.2016 godz.17.15 | TG 3 | prace regulacyjne nowego turbozespołu | 3 | NIEAKTUALNE
01.06.2016 godz.2.31 | 01.06.2016 godz.6.30 | TG 3 | wyłączenie awaryjne - blokada nastaw drgań | 1 | NIEAKTUALNE
06.06.2016 godz.11.32 | 06.06.2016 godz.15.00 | TG 3 | demontaz opomiarowania firmy INWATT | 0 | NIEAKTUALNE
20.06.2016 godz.16.25 | 22.06.2016 godz.17.15 | TG 2 | wyłaczenie planowe prace przy turbinie parowej | 5 | NIEAKTUALNE
22.06.2016 godz.17.50 | 25.06.2016 godz.6.05 | TG 3 | wyłączenie planowe przegląd turbozespołu | 4 | NIEAKTUALNE
26.06.2016 godz.0.53 | 29.06.2016 godz.21.08 | TG 1 | wyłączenie planowe przygotowanie do remontu | 1.5 | NIEAKTUALNE
29.06.2016 godz.13.35 | 03.07.2016 godz.0.26 | TG 3 | wyłączenie awaryjne - brak chłodzenia zanik napiecia 0,4kV B3-00 | 4 | NIEAKTUALNE
03.07.2016 godz.2.19 | 29.10.2016 godz23.06 | TG 1 | remont turbozespołu | 3.5 | NIEAKTUALNE
05.07.2016 godz.7.10 | 06.07.2016 godz.18.23 | TG 2 | planowe wyłączenie ograniczenia parowe zakładu | 9 | NIEAKTUALNE
30.09.2016 godz.14.48 | 30.09.2016 godz.21.10 | TG 3 | wyłączenie awaryjne - targnięcie w sieci 110 kV | 8 | NIEAKTUALNE
26.10.2016 godz.10.13 | 26.10.2016 godz.17.07 | TG 2 | wyłączenie awaryjne - problemy z zaworem Niskiego Ciśnienia. | 9 | NIEAKTUALNE
02.11.2016 godz. 10.30 | 03.11.2016 godz. 15.50 | TG 1 | planowe wyłączenie ograniczenia parowe zakładu | 3 | NIEAKTUALNE
21.11.2016 godz. 7.11 | 25.11.2016 godz. 21.48 | TG 3 | przegląd gwarancyjny turbozespołu | 2.5 | NIEAKTUALNE
02.12.2016 godz. 7.12 | 03.12.2016 godz. 0.00 | TG 1 | czyszczenie sit odgazowywaczy | 8 | NIEAKTUALNE
05.12.2016 godz. 17.47 | 06.12.2016 godz. 2.26 | TG 3 | awaryjne wyłączenie -wzrost przewodności wody | 6 | NIEAKTUALNE
05.12.2016 godz. 17.41 | 06.12.2016 godz. 0.15 | TG 1 | awaryjne wyłączenie -wzrost przewodności wody | 7 | NIEAKTUALNE
19.01.2017 godz. 4.21 | 19.01.2017 godz. 14.45 | TG 3 | oblodzenie wirnika wentylatorów chłodnic | 8 | NIEAKTUALNE
07.02.2017 godz. 20.02 | 08.02.2017 godz. 13.25 | TG 3 | wyłączenie awaryjne - Kotła 2 | 8 | NIEAKTUALNE
23.05.2017 godz. 18.00 | 15.06.2017 godz. 13.15 | TG 3 | planowe wyłączenie - układ chłodzenia | 0 | NIEAKTUALNE
31.05.2017 godz. 19.28 | 01.06.2017 godz. 2.17 | TG 1 | targnięcie w sieci wewnętrznej 6KV | 10.5 | NIEAKTUALNE
31.05.2017 godz. 19.28 | 01.06.2017 godz. 10.45 | TG 2 | targnięcie w sieci wewnętrznej 6KV | 9 | NIEAKTUALNE
20.06.2017 godz. 11.58 | 22.06.2017 godz. 21.09 | TG 3 | wyłączenie awaryjne - Kotła 1 | 1.5 | NIEAKTUALNE
23.06.2017 godz. 12.07 | 13.09.2017 godz. 17.55 | TG 2 | uszkodzone - łożysko turbiny | 1 | NIEAKTUALNE
09.08.2017 godz. 8.33 | 09.08.2017 godz. 11.37 | TG 3 | wyłączenie awaryjne -Kotła 3 | 4 | NIEAKTUALNE
11.08.2017 godz. 21.30 | 12.08.2017 godz. 8.35 | TG 1 | wyłaczenie linii zasilalających 110KV - burze | 8 | NIEAKTUALNE
11.08.2017 godz. 21.30 | 12.08.2017 godz. 16.40 | TG 3 | wyłaczenie linii zasilalających 110KV - burze | 6 | NIEAKTUALNE
17.09.2017 godz. 3.27 | 18.09.2017 godz. 2.47 | TG 3 | awaria kalcynatora A | 4.5 | NIEAKTUALNE
06.11.2017 godz. 7.50 | 16.11.2017 godz. 20.50 | TG 2 | awaria -ciśnie regulacyine oleju | 4 | NIEAKTUALNE
29.11.2017 godz. 7.28 | 29.11.2017 godz. 13,10 | TG 3 | przegląd wzbudnicy generatora | 3.5 | NIEAKTUALNE
04.12.2017 godz. 8.20 | 04.12.2017 godz. 14.40 | TG 3 | przegląd wzbudnicy generatora | 5 | NIEAKTUALNE
10.12.2017 godz. 10.55 | 11.12.2017 godz. 1.27 | TG 1 | brak sterowania zawieszone serwery -sieć zakłdowa | 10 | NIEAKTUALNE
10.12.2017 godz.11.05 |  | TG 2 | remont turbozespołu | 9.5 | NIEAKTUALNE
10.12.2017 godz. 10.45 | 11.12.2017 godz.10.56 | TG 3 | brak sterowania zawieszone serwery -sieć zakłdowa | 8 | NIEAKTUALNE

## CSP - Janikowo
Wyłączenie |  | Załączenie |  | Turbozespół | Przyczyna wyłączenia | Ubytek | stan
data | godz | data | godz |  |  | mocy w MW
7.01.2016 | 23.25 | 8.01.2016 | 23.30 | TG-1 | Wyłączenie planowe
11.01.2016 | 4.45 | 11.01.2016 | 5.30 | TG-1 | Doziemienie, zwarcie silnika pompy filtracji nr 4 | 7.1 | NIEAKTUALNE
12.01.2016 | 7.47 | 12.01.2016 | 8.34 | TG-1 | Niskie ciśnienie oleju smarnego | 6.5 | NIEAKTUALNE
24.01.2016 | 22.36 | 26.01.2016 | 4.15 | TG-4 | Awaryjne wyłączenie kotła K-4 | 5.5 | NIEAKTUALNE
2.03.2016 | 19.37 | 3.03.2016 | 2.45 | TG-4 | Max. drgania łożyska 2 | 5.7 | NIEAKTUALNE
3.03.2016 | 8.55 | 4.03.2016 | 15.30 | TG-2 |  | 3.5 | NIEAKTUALNE
3.03.2016 | 9.30 | 3.03.2016 | 17.53 | TG-3 |  | 5.8 | NIEAKTUALNE
11.03.2016 | 14.40 | 11.03.2016 | 15.10 | TG-4 | Drgania | 5.9 | NIEAKTUALNE
|  | 12.03.2016 | 1.23 | TG-5 |  |  | NIEAKTUALNE
12.03.2016 | 1.23 | 15.03.2016 | 17.42 | TG-2 | Wyłączenie planowe | 3.2 | NIEAKTUALNE
12.03.2016 | 9.25 | 15.03.2016 | 20.19 | TG-4 | Wyłączenie planowe | 5.6 | NIEAKTUALNE
15.03.2016 | 20.24 | 16.03.2016 | 1.32 | TG-4 | Drgania | 2.5 | NIEAKTUALNE
16.03.2016 | 6.20 | 16.03.2016 | 8.40 | TG-5 | Planowo | 12.5 | NIEAKTUALNE
16.03.2016 | 6.26 | 4.07.2017 | 22.30 | TG-4 | Drgania | 5.7 | NIEAKTUALNE
16.03.2016 | 9.02 | 22.04.2016 | 1.50 | TG-2 | Wyłączenie planowe | 2.8 | NIEAKTUALNE
22.04.2016 | 6.37 | 22.04.2016 | 23.10 | TG-5 | Wyłączenie planowe | 12 | NIEAKTUALNE
23.04.2016 | 0.55 | 19.05.2016 | 1.38 | TG-2 | Wyłączenie planowe | 3.1 | NIEAKTUALNE
24.04.2016 | 19.20 | 24.04.2016 | 19.32 | TG-5 | Ograniczenie do 22t na K-5 , woda w walczaku |  | NIEAKTUALNE
19.05.2016 | 3.07 | 20.05.2016 | 19.40 | TG-5 | Nieszczelność układu regulacyjnego | 7.1 | NIEAKTUALNE
20.05.2016 | 22.17 | 20.06.2016 | 8.05 | TG-2 | Rezerwa |  | NIEAKTUALNE
31.05.2016 | 2.45 | 31.05.2016 | 18.30 | TG-5 |  |  | NIEAKTUALNE
17.06.2016 | 16.25 | 17.06.2016 | 16.35 | TG-5 | Wyłączenie przez EHR | 13.5 | NIEAKTUALNE
19.06.2016 | 1.04 | 19.06.2016 | 1.15 | TG-5 | Wyłączenie przez EHR | 14.4 | NIEAKTUALNE
20.06.2016 | 1.56 | 20.06.2016 | 2.08 | TG-5 | Wyłączenie przez EHR | 12.2 | NIEAKTUALNE
20.06.2016 | 20.20 | 21.06.2016 | 2.23 | TG-5 | Usunięcie usterek |  | NIEAKTUALNE
21.06.2016 | 4.05 | 31.08.2016 | 9.46 | TG-2 | Rezerwa |  | NIEAKTUALNE
31.08.2016 | 11.11 | 16.10.2016 | 11.30 | TG-2 | Rezerwa |  | NIEAKTUALNE
15.10.2016 | 2.15 | 18.10.2016 | 8.31 | TG-3 | Wyciek oleju | 4.0 | NIEAKTUALNE
16.10.2016 | 8.44 | 23.10.2016 | 9.49 | TG-2 | Rezerwa |  | NIEAKTUALNE
23.10.2016 | 4.04 | 23.10.2016 | 4.24 | TG-5 | Wyłączenie przez EHR | 13.5 | NIEAKTUALNE
23.10.2016 | 6.16 | 23.10.2016 | 6.24 | TG-5 | Wyłączenie przez EHR | 4 | NIEAKTUALNE
23.10.2016 | 7.05 | 23.10.2016 | 7.14 | TG-5 | Wyłączenie przez EHR | 4 | NIEAKTUALNE
23.10.2016 | 7.40 | 23.10.2016 | 9.38 | TG-5 | Wyłączenie przez EHR | 4.2 | NIEAKTUALNE
23.10.2016 | 10.07 | 24.10.2016 | 18.28 | TG-5 | Wyłączenie przez EHR | 4.1 | NIEAKTUALNE
25.10.2016 | 14.25 | 16.11.2016 | 11.43 | TG-2 | Rezerwa |  | NIEAKTUALNE
16.11.2016 | 8.08 | 18.11.2016 | 19.10 | TG-1 | Uszkodzenie koncentratora | 3.1 | NIEAKTUALNE
18.11.2016 | 19.57 | 26.11.2016 | 10.55 | TG-2 | Rezerwa |  | NIEAKTUALNE
23.11.2016 | 17.50 | 23.11.2016 | 18.40 | TG-5 | Spadek ciśnienia oleju regulacyjnego | 12.5 | NIEAKTUALNE
25.11.2016 | 23.55 | 26.11.2016 | 0.10 | TG-5 | Wyłączenie przez EHR | 11.4 | NIEAKTUALNE
26.11.2016 | 7.00 | 26.11.2016 | 7.10 | TG-5 | Wyłączenie przez EHR | 11.1 | NIEAKTUALNE
26.11.2016 | 8.35 | 2.12.2016 | 10.53 | TG-5 | Wyłączenie przez EHR | 10.5 | NIEAKTUALNE
1.12.2016 | 23.25 | 2.12.2016 | 0.30 | TG-3 | Brak sterowania stacyjką TG-3 | 7.1 | NIEAKTUALNE
2.12.2016 | 19.15 | 5.12.2016 | 16.20 | TG-3 | Usunięcie usterek | 6.5 | NIEAKTUALNE
5.12.2016 | 17.57 | 9.01.2017 | 11.57 | TG-2 | Rezerwa |  | NIEAKTUALNE
9.01.2017 | 8.52 | 9.01.2017 | 15.40 | TG-1 | Awaryjne wyłączenie | 3.8 | NIEAKTUALNE
9.01.2017 | 16.10 | 17.02.2017 | 7.50 | TG-2 | Rezerwa |  | NIEAKTUALNE
17.01.2017 | 8.49 | 17.01.2017 | 10.23 | TG-3 | wachania w sieci | 6.2 | NIEAKTUALNE
18.01.2017 | 13.05 | 18.01.2017 | 14.32 | TG-3 | wachania w sieci | 5.6 | NIEAKTUALNE
19.01.2017 | 6.52 | 19.01.2017 | 8.08 | TG-1 | Awaryjne wyłączenie | 3.6 | NIEAKTUALNE
31.01.2017 | 7.30 | 3.02.2017 | 14.15 | TG-5 | wyłączenie K-5 | 10.6 | NIEAKTUALNE
17.02.2017 | 11.40 | 17.02.2017 | 16.30 | TG-3 | planowe | 4.5 | NIEAKTUALNE
17.02.2017 | 16.38 | 26.04.2017 | 4.35 | TG-2 | do rezerwy |  | NIEAKTUALNE
26.04.2017 | 4.55 | 26.04.2017 | 17.39 | TG-3 | Prace serwisowe | 3.4 | NIEAKTUALNE
26.04.2017 | 17.52 | 19.05.2017 | 11.07 | TG-2 | Rezerwa |  | NIEAKTUALNE
19.05.2017 | 11.12 | 27.05.2017 | 8.50 | TG-3 | Postój zakładu |  | NIEAKTUALNE
21.05.2017 | 7.45 | 21.05.2017 | 16.07 | TG-2 | Postój zakładu |  | NIEAKTUALNE
21.05.2017 | 10.15 | 28.05.2017 | 17.35 | TG-5 | Postój zakładu |  | NIEAKTUALNE
22.05.2017 | 0.04 | 30.05.2017 | 14.32 | TG-2 | Postój zakładu |  | NIEAKTUALNE
22.05.2017 | 0.18 | 27.05.2017 | 18.30 | TG-1 | Postój zakładu |  | NIEAKTUALNE
29.05.2017 | 11.16 | 29.05.2017 | 13.45 | TG-5 | Wyłączenie K-4 | 6.2 | NIEAKTUALNE
30.05.2017 | 12.10 | 6.06.2017 | 13.45 | TG-3 | Zablokowany serwomotor | 3.8 | NIEAKTUALNE
6.06.2017 | 14.17 | 21.08.2017 | 4.52 | TG-2 | Rezerwa |  | NIEAKTUALNE
6.07.2017 | 11.52 | 5.10.2017 | 23.18 | TG-5 | Rezerwa |  | NIEAKTUALNE
13.07.2017 | 9.43 | 13.07.2017 | 10.00 | TG-3 | Doziemienie na zakładzie | 5.3 | NIEAKTUALNE
21.08.2017 | 0.36 | 25.08.2017 | 16.05 | TG-3 | Wyciek oleju | 5.5 | NIEAKTUALNE
25.08.2017 | 16.30 |  |  | TG-2 | Rezerwa |  | NIEAKTUALNE
9.09.2017 | 18.06 | 9.09.2018 | 19.11 | TG-4 | Uszkodzony czujnik drgań | 9.7 | NIEAKTUALNE
5.10.2017 | 23.32 | 6.10.2017 | 19.09 | TG-5 | Pożar w szafie wzbudzenia TG-5 |  | NIEAKTUALNE
6.10.2017 | 20.10 | 10.10.2017 | 2.40 | TG-3 | Rezerwa |  | NIEAKTUALNE
10.10.2017 | 3.05 | 15.10.2017 | 3.50 | TG-4 | zał.K-1/wył.K-4 |  | NIEAKTUALNE
15.10.2017 | 4.13 |  |  | TG-3 | zał.K-4 |  | NIEAKTUALNE
19.10.2017 | 16.14 | 19.10.2017 | 21.22 | TG-4 | zachwianie poziomu wody w K-4 | 5.5 | NIEAKTUALNE
21.11.2017 | 6.46 | 21.11.2017 | 19.58 | TG-5 | WS na 0/wył K-4 | 7 | NIEAKTUALNE
7.12.2017 | 12.00 | 7.12.2017 | 19.06 | TG-4 | Doziemienie, zwarcie w silniku sigmy nr 2 | 5.1 | NIEAKTUALNE
7.12.2017 | 12.00 | 7.12.2017 | 19.25 | TG-5 | Doziemienie, zwarcie w silniku sigmy nr 2 | 9 | NIEAKTUALNE